HW-N Gottschling			 2840					17.07.2026

Lovion: P-26-217

Castroper Str. 2.BA von Klinikstraße bis Stadionring

1. Anlass

Die Stadt Bochum plant in Abstimmung mit den Stadtwerken Bochum den geplanten Straßenausbau. Im Zuge der Maßnahme müssen die im Baufeld vorhandenen Versorgungsmedien an die neue Straßengeometrie angepasst beziehungsweise erneuert werden.

Aufgrund der Neuordnung des Straßenraums, der Herstellung von Rigolen und Mulden, der vorgesehenen Baumstandorte sowie der veränderten Lage der Kanäle ist eine Verlegung der vorhandenen Fernwärmetrassen erforderlich. Betroffen sind insbesondere der Abschnitt zwischen der Klinikstraße und dem nördlichen Verteilerbauwerk sowie die Querung im Bereich Castroper Straße 87 bis zum südlichen Verteilerbauwerk.

Der Fernwärmeleitungsbau wird auf Grundlage der aktuellen Abstimmungen mit der Stadt Bochum koordiniert im Zuge des Straßenausbaus ausgeführt. Die Wiederherstellung der Straßen- und sonstigen Oberflächen erfolgt im Rahmen des Straßenausbaus.

2. Bauzeit und Sicherstellung der Wärmeversorgung

Im 1. Bauabschnitt (BA), dem nördlichen Abschnitt zwischen dem Verteilerbauwerk und dem Stadion, werden neue Fernwärmeleitungen verlegt. Diese Arbeiten können grundsätzlich auch während der Wintermonate ausgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist eine frostfreie Witterung mit einer durchgängigen Außentemperatur von mehr als 5 °C. Hierfür ist eine fachlich abgestimmte und mit den übrigen Gewerken koordinierte Bauablaufplanung erforderlich.

Die Umlegung der Fernwärmeleitungen im 2. Bauabschnitt (BA) wird in den Sommermonaten durchgeführt, da während dieses Zeitraums voraussichtlich keine Raumwärmeversorgung erforderlich ist. Spätestens mit Beginn der Heizperiode muss die Wärmeversorgung vollständig wiederhergestellt sein, damit die angeschlossenen Kunden wieder regulär versorgt werden können.

Die Warmwasserbereitung der fernwärmeversorgten Kunden der Hausnummern 89, 97 und 102 wird während der sommerlichen Bauphase durch den Einsatz mobiler Heizgeräte, sogenannter Hotboys, sichergestellt. Der Anschluss der Hotboys erfolgt jeweils über die Primärseite der Hausanschlussleitung im Hausanschlussraum der jeweiligen Station.

Der 3. Bauabschnitt (BA) befindet sich im südlichen Bereich der Castroper Straße. In diesem Bauabschnitt werden die Netzleitungen für die Häuser 92 und 94 im Bereich der Klinikstraße sowie die Netzleitungen für die Häuser 100 und 102 auf die neu verlegten Fernwärmeleitungen umgebunden. Darüber hinaus ist der zukünftige Hausanschluss für die Turnhalle auf dem Kirmesplatz herzustellen beziehungsweise bis zum vorgesehenen Anschlusspunkt zu verlegen.

3. Verlegung in neuer Trasse und Umgang mit Bestandsleitungen

Im weiteren Bauablauf werden in Bereichen der bestehenden Fernwärmetrasse unter anderem Mulden, Rigolen und neue Baumstandorte hergestellt. Da die Versorgung während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten werden muss und die bisherige Trasse für die nachfolgenden Anlagen und Medien freizumachen ist, werden die neuen Fernwärmeleitungen zunächst in einer neuen Trasse verlegt und in Betrieb genommen.

Ein gleichzeitiger Ausbau der stillzulegenden Bestandsleitungen ist im Rahmen der Fernwärmearbeiten nicht vorgesehen. Eine gesonderte Tiefbaumaßnahme ausschließlich zum Rückbau der Bestandsleitungen ist gesamtwirtschaftlich nicht vertretbar. Der Rückbau erfolgt daher nur dort, wo er bautechnisch erforderlich ist, und im Zuge späterer Baumaßnahmen, beispielsweise bei der Herstellung der Rigolen.

4. Rückbau und Entsorgung

Der Ausbau und die fachgerechte Entsorgung der vorhandenen Kunststoffmantelrohrleitungen (KMR-Leitungen) sind durch den jeweils für das betreffende Los eingesetzten Tiefbauunternehmer auszuführen.

Die Kosten für den rohrtechnischen Rückbau, insbesondere für das Trennen, Aufnehmen und Entsorgen der Leitungen, werden durch die Stadtwerke aufgemessen und vergütet. Die entsprechenden Leistungen sind von der Stadt Bochum in den jeweiligen Ausschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. Eine geeignete Leistungsposition wird von den Stadtwerken zur Verfügung gestellt.

Etwaige Erschwernisse infolge der im Untergrund verbleibenden beziehungsweise erst im weiteren Bauablauf zurückzubauenden Fernwärmeleitungen werden von den Stadtwerken nicht übernommen. Das Vorhandensein bestehender Leitungen ist eine typische Folge der innerstädtischen Situation und der intensiven Nutzung des Straßenraums und betrifft grundsätzlich sämtliche Versorgungssparten.

5. Vorgaben im Bereich der Verteilerebene

Im Bereich der Verteilerebene sind die Vorgaben des Konstruktiven Ingenieurbaus zwingend einzuhalten. Die Arbeiten dürfen dort ausschließlich in Handschachtung ausgeführt werden. Vor Beginn der Arbeiten ist frühzeitig Kontakt mit den zuständigen Bauleitern aufzunehmen. Die detaillierten Vorgaben des Konstruktiven Ingenieurbaus sind dieser Planungsbeschreibung als Anlage beigefügt.

6. Bauabfolge und Planungsunterlagen

Die vorgesehene Bauabfolge ist den beigefügten Bauzeiten- und Projektplänen zu entnehmen.

Fernwärme-Hauptleitungen

TBM F-01

Trassenlänge DN 80 insgesamt ca. 222 m.

Trassenlänge DN 65 insgesamt ca. 163 m.

Trassenlänge DN 32 insgesamt ca.   42 m.

Hausanschlussleitungen:

TBM F-02

Trassenlänge DN 65 insgesamt ca. 28 m.

Trassenlänge DN 40 insgesamt ca.   5 m.

Trassenlänge DN 32 insgesamt ca.   5 m.