## IO List
Bus Abstellhalle DVG
Nu. | Geräte-Typ / Tag-Nr. | Alarm | Alarmpunkt | [5 empty] | Effect
[5 empty] | Voralarm Leuchtmittel | Voralarm Sirene | Hauptalarm Leuchtmittel | Hauptalarm Sirene | Voralarm Linie 1&2 | Voralarm Linie 3&4 | Voralarm Linie 5&6 | Voralarm Linie 7&8 | Voralarm Linie 9&10 | Voralarm Linie 11&12 | Voralarm Linie 13&14 | Voralarm Linie 15&16 | Voralarm Linie 17&18 | Ansteuerung Dachlucken | Ansteuerung Tore | Spannung Aus | Aufschaltung NSL Voralarm | Aufschaltung NSL Hauptalarm | Aufschaltung NSL mit Weiterleitung Feuerwehr | Relais 27 | Relais 28 | Relais 29 | Relais 30 | Relais 31 | Relais 32 | Relais 33 | Relais 34 | Relais 35 | Relais 36 | Relais 37 | Relais 38 | Relais 39 | Relais 40 | Relais 41 | Relais 42 | Relais 43 | Relais 44 | Relais 45 | Relais 46 | Relais 47 | Relais 48
|  |  |  | Alarm Voting | 1/99 | 1/99 | 1/99 | 1/99 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 1/99 | 1/99 | 1/99 | 1/99 | 1/99 | 2/99
1 | Sensor 1 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
2 | Sensor 2 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
3 | Sensor 3 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
4 | Sensor 4 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
5 | Sensor 5 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
6 | Sensor 6 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
7 | Sensor 7 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
8 | Sensor 8 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
9 | Sensor 9 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
10 | Sensor 10 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
11 | Sensor 11 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
12 | Sensor 12 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
13 | Sensor 13 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
14 | Sensor 14 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
15 | Sensor 15 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
16 | Sensor 16 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
17 | Sensor 17 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
18 | Sensor 18 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
19 | Sensor 19 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
20 | Sensor 20 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
21 | Sensor 21 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
22 | Sensor 22 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
23 | Sensor 23 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
24 | Sensor 24 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
25 | Sensor 25 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
26 | Sensor 26 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
27 | Sensor 27 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
28 | Sensor 28 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
29 | Sensor 29 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
30 | Sensor 30 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
31 | Sensor 31 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
32 | Sensor 32 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
33 | Sensor 33 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
34 | Sensor 34 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
35 | Sensor 35 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
36 | Sensor 36 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
37 | Sensor 37 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
38 | Sensor 38 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
39 | Sensor 39 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
40 | Sensor 40 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
41 | Sensor 41 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
42 | Sensor 42 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
43 | Sensor 43 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
44 | Sensor 44 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
45 | Sensor 45 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
46 | Sensor 46 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
47 | Sensor 47 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
48 | Sensor 48 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
49 | Sensor 49 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
50 | Sensor 50 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
51 | Sensor 51 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
52 | Sensor 52 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
53 | Sensor 53 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
54 | Sensor 54 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
55 | Sensor 55 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
56 | Sensor 56 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
57 | Sensor 57 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
58 | Sensor 58 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
59 | Sensor 59 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
60 | Sensor 60 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
61 | Sensor 61 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
62 | Sensor 62 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
63 | Sensor 63 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
64 | Sensor 64 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
65 | Sensor 65 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
66 | Sensor 66 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
67 | Sensor 67 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
68 | Sensor 68 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
69 | Sensor 69 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
70 | Sensor 70 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
71 | Sensor 71 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
72 | Sensor 72 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
73 | Sensor 73 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
74 | Sensor 74 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
75 | Sensor 75 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
76 | Sensor 76 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
77 | Sensor 77 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
78 | Sensor 78 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
79 | Sensor 79 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
80 | Sensor 80 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
81 | Sensor 81 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
82 | Sensor 82 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
83 | Sensor 83 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
84 | Sensor 84 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
85 | Sensor 85 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
86 | Sensor 86 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
87 | Sensor 87 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
88 | Sensor 88 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
89 | Sensor 89 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [10 empty] | x | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
90 | Sensor 90 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [10 empty] | x | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
91 | Sensor 91 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [10 empty] | x | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
92 | Sensor 92 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [10 empty] | x | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
93 | Sensor 93 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [10 empty] | x | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
94 | Sensor 94 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [10 empty] | x | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
95 | Sensor 95 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [10 empty] | x | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
96 | Sensor 96 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [10 empty] | x | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
97 | Sensor 97 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [10 empty] | x | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
98 | Sensor 98 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [10 empty] | x | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x
99 | Sensor 99 | AL-H | 10% UEG |  | x | x | [10 empty] | x | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x | [11 empty] | x |  | x | x