## IO List
Werkstatthallen
| Geräte-Typ / Tag-Nr. | Alarm | Alarmpunkt | [5 empty] | Effect
[5 empty] | Voralarm optisch Waschhalle BE 1.1 | Voralarm akustisch Waschhalle BE 1.1 | Hauptalarm optisch Waschhalle BE 1.1 | Hauptalarm akustisch Waschhalle BE 1.1 | Deckenlucken auf Waschhalle BE 1.1 | Torsteuerung auf Waschhalle BE 1.1 | Spannung Trockner Waschhalle aus BE 1.1 | Spannung Waschhalle aus BE 1.1 | Rolltor Waschhalle Stellung offen BE 1.1 | Aufschaltung NSL Voralarm BE 1.1 | Aufschaltung NSL Hauptalarm BE 1.1 | Aufschaltung NSL mit Weiterleitung Feuerwehr BE 1.1 | Voralarm optisch Wartungshalle BE 1.2 | Voralarm akustisch Wartungshalle BE 1.2 | Hauptalarm optisch Wartungshalle BE 1.2 | Hauptalarm akustisch Wartungshalle BE 1.2 | Deckenlucken auf Wartungshalle BE 1.2 | Torsteuerung auf Wartungshalle BE 1.2 | Spannung Wartungshalle aus BE 1.2 | Aufschaltung NSL Voralarm BE 1.2 | Aufschaltung NSL Hauptalarm BE 1.2 | Aufschaltung NSL mit Weiterleitung Feuerwehr BE 1.2 | Voralarm optisch Werkstatthalle BE 1.4 | Voralarm akustisch Werkstatthalle BE 1.4 | Hauptalarm optisch Werkstatthalle BE 1.4 | Hauptalarm akustisch Werkstatthalle BE 1.4 | Deckenlucken auf Werkstatthalle BE 1.4 | Torsteuerung auf Werkstatthalle BE 1.4 | Spannung aus Werkstatthalle BE 1.4 | Aufschaltung NSL Voralarm BE 1.4 | Aufschaltung NSL Hauptalarm BE 1.4 | Aufschaltung NSL mit Weiterleitung Feuerwehr BE 1.4 | Voralarm optisch Karosseriebau BE 1.5 | Voralarm akustisch Karosseriebau BE 1.5 | Hauptalarm optisch Karosseriebau BE 1.5 | Hauptalarm akustisch Karosseriebau BE 1.5 | Deckenlucken auf Karosseriebau BE 1.5 | Torsteuerung auf Karosseriebau BE 1.5 | Spannung Karosseriebau BE 1.5 | Aufschaltung NSL Voralarm BE 1.5 | Aufschaltung NSL Hauptalarm BE 1.5 | Aufschaltung NSL mit Weiterleitung Feuerwehr BE 1.5 | Voralarm optisch Bremsenprüfstand BE 1.6 | Voralarm akustisch Bremsenprüfstand BE 1.6 | Hauptalarm optisch Bremsenprüfstand BE 1.6 | Hauptalarm akustisch Bremsenprüfstand BE 1.6 | Deckenlucken auf Bremsenprüfstand BE 1.6 | Torsteuerung auf Bremsenprüfstand BE 1.6 | Spannung aus Bremsenprüfstand BE 1.6 | Aufschaltung NSL Voralarm BE 1.6 | Aufschaltung NSL Hauptalarm BE 1.6 | Aufschaltung NSL mit Weiterleitung Feuerwehr BE 1.6 | Voralarm optisch Lackierabteilung BE 1.7 | Voralarm akustisch Lackierabteilung BE 1.7 | Hauptalarm optisch Lackierabteilung BE 1.7 | Hauptalarm akustisch Lackierabteilung BE 1.7 | Deckenlucken auf Lackiererei BE 1.7 | Torsteuerung auf Lackiererei BE 1.7 | Spannung aus Lackiererei BE 1.7 | Aufschaltung NSL Voralarm BE 1.7 | Aufschaltung NSL Hauptalarm BE 1.7 | Aufschaltung NSL mit Weiterleitung Feuerwehr BE 1.7
|  |  |  | Alarm Voting | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 2/12 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 2/24 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3
1 | Sensor 1 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x
2 | Sensor 2 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x
3 | Sensor 3 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x
4 | Sensor 4 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x
5 | Sensor 5 | AL-H | 10% UEG |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x
|  | AL-HH | 20% UEG |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x
6 | Sensor 6 | AL-H | 10% UEG | [13 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [15 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
7 | Sensor 7 | AL-H | 10% UEG | [13 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [15 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
8 | Sensor 8 | AL-H | 10% UEG | [13 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [15 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
9 | Sensor 9 | AL-H | 10% UEG | [13 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [15 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
10 | Sensor 10 | AL-H | 10% UEG | [13 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [15 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
11 | Sensor 11 | AL-H | 10% UEG | [13 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [15 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
12 | Sensor 12 | AL-H | 10% UEG | [13 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [15 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
13 | Sensor 13 | AL-H | 10% UEG | [13 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [15 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
14 | Sensor 14 | AL-H | 10% UEG | [13 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [15 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
15 | Sensor 15 | AL-H | 10% UEG | [13 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [15 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
16 | Sensor 16 | AL-H | 10% UEG | [13 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [15 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
17 | Sensor 17 | AL-H | 10% UEG | [13 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [15 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
18 | Sensor 18 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
19 | Sensor 19 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
20 | Sensor 20 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
21 | Sensor 21 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
22 | Sensor 22 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
23 | Sensor 23 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
24 | Sensor 24 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
25 | Sensor 25 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
26 | Sensor 26 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
27 | Sensor 27 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
28 | Sensor 28 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
29 | Sensor 29 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
30 | Sensor 30 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
31 | Sensor 31 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
32 | Sensor 32 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
33 | Sensor 33 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
34 | Sensor 34 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
35 | Sensor 35 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
36 | Sensor 36 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
37 | Sensor 37 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
38 | Sensor 38 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
39 | Sensor 39 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
40 | Sensor 40 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
41 | Sensor 41 | AL-H | 10% UEG | [23 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [25 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
42 | Sensor 42 | AL-H | 10% UEG | [33 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [35 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
43 | Sensor 43 | AL-H | 10% UEG | [33 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [35 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
44 | Sensor 44 | AL-H | 10% UEG | [33 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [35 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
45 | Sensor 45 | AL-H | 10% UEG | [33 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [35 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
46 | Sensor 46 | AL-H | 10% UEG | [33 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [35 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
47 | Sensor 47 | AL-H | 10% UEG | [43 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [45 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
48 | Sensor 48 | AL-H | 10% UEG | [43 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [45 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
49 | Sensor 49 | AL-H | 10% UEG | [43 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [45 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
50 | Sensor 50 | AL-H | 10% UEG | [43 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [45 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
51 | Sensor 51 | AL-H | 10% UEG | [43 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [45 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
52 | Sensor 52 | AL-H | 10% UEG | [53 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [55 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
53 | Sensor 53 | AL-H | 10% UEG | [53 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [55 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x
54 | Sensor 54 | AL-H | 10% UEG | [53 empty] | x | x |  |  | x | x |  | x
|  | AL-HH | 20% UEG | [55 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x