Mitglied der:

Hafenstraße 142	boergers@ib-boergers.de

59067 Hamm	www.ib-boergers.de

fon	[02381] 97 31 797

fax	[02381] 97 31 799

Ingenieurbüro Börgers | Hafenstraße 142 | 59067 Hamm

Stadt Hamm

Techn. Immobilienmanagement

Herrn Neufeld

Gustav-Heinemann Straße 10

59065 Hamm

bö	15.11.2019

Projekt Selmigerheide Schule in Hamm Wiescherhöfen

Abschlussbericht zur Kanaluntersuchung aus 2018

Sehr geehrter Herr Neufeld,

In der Anlage endlich der Abschlussbericht zur Kanalfernsehuntersuchung aus 2018, durchgeführt von der Fa. Lönne, Lippstadt im Mai und Auguste 2018.

Grundsätzlich kann die Aussage getroffen werden, dass das äußere Kanalnetz weitestgehend in Ordnung ist und auch in Zukunft in der Lage sein wird, die Abwässer der Schule an die öffentliche Kanalisation abzuleiten.

Der Versuch, die Anschlussleitungen im Bereich der Sporthalle ( Haltung MW 07 – MW 04) sowie die Anschlussleitung südl. des Schachtes MW03 zu erkunden, waren nur mit geringem Erfolg möglich.

Im Zuge der Sanierung der Sporthalle sollten die Anschlussleitungen der Grundlei-tung zur Haltung MW 07 – MW 04 neu verlegt werden und nicht einfach vorhandene Anschlüsse in der Bodenplatte weiter verwendet werden.

Bei einer Erneuerung der Flachdächer über den Räumen Mz Raum, Musikraum und zwei weiteren Klassenräumen sollten die Fallrohre zwingend außerhalb des Gebäu-des angelegt werden, um die unübersichtliche Grundleitungsführung zu entlasten.

Im Anhang der detaillierte Bericht mit Hinweisen zu erforderlichen Sanierungspunk-ten.

Mit freundlichen Grüßen

(Börgers)

Ergebnisse der Kanaluntersuchung nach Haltungen geordnet:

Haltung 49962 – 43248	Anschluss an die öffentl. Kanalisation

In der nur ca 11 m langen Haltung kommt es zunächst bei Stat 8,30 m zu einem Materialwechsel von DN 300 B auf DN 300 PVC

Genau dort zeigt sich in dem PVC Rohr ein ca. 50 cm langer Riss im Rohrscheitel

Diese Beschädigung kann mittels eines ca 1,00 m langen Partliners saniert werden.

Kosten:	350,00 €

Haltung MW 02 – 49962	DN 300 B

Geringe Inkrustationen an 4 Punkten in der Haltung, die durch ein Anfräsen saniert werden können

Kosten 	250,00 €

Haltung MW 02 – MW 01	DN 300 B

Geringer Unterbogen auf ca. 10 m Länge  aber ohne Handlungsbedarf

Inkrustationen am Schachtanschluss MW

Haltung MW 03 – MW 02  DN 300 B	keine Schäden  i.O.

Haltung MW 05 – MW 03	DN 300 Az ?? ( B )	keine Schäden i.O.

Haltung MW 06 – MW 05	DN 250 B

geringfügige Infiltrationen an 2 Punkten in der Haltung ( nur Regenwasser )

Haltung MW 04 – MW 05  DN 200  DN 200 Stz

Verschobene Verbindungen und ein Riss in Station 8,70 m

Da die Haltung das Schmutzwaser aus der Sporthalle ableitet, ist die Haltung mittels Inliner zu sanieren oder bei einer grundsätzl. Anschlussumplanung der Sporthalle aufzugeben.

Inliner  Kosten		4.000 €

Haltung MW 07 – MW 04  DN 125/DN 150 PVC

Innerhalb des Gebäudes Grundleitung DN 150 PVC mit zahlreichen Abzweigen nach links und rechts.

Die Sichtung der zahlreichen Leitungsanschlüsse ist eine wilde Aneinanderreihung von Abzweigen, Bögen Reduzierungen etc. und wenig nachvollziehbar.

Hier empfiehlt der Verfasser bei der Sanierung der Sanitäreinrichtungen der Sporthalle auch die Grundleitungsanschlüsse bis an den Hauptstrang zu erneuern.

Anschluss MW 09 – Straßenkanal  DN 200 Stz

Die Haltung weist an verschiedenen Punkten Inkrustationen sowie zum Ende hin Ablagerungen auf, die mittels Fräsroboter entfernt werden sollten.

Hierbei kann auch der Versatz bei Stat 20,30 beigefräst und ggf. mittels Partliner überbrückt werden.

Kosten Fräsroboter		250 €

Kosten Partliner		300 €

Haltung MW 08 – MW 09  DN 200 Stz

Die Haltung weist zw. Stat 2,10 und 3,3 einen Rohrbruch mit Folgelängsriss auf, der mittels eines 1,50 langen Partliners saniert werden könnte.

Am Haltungsende, unmittelbar vor dem Schacht MW 09 liegt ebenfalls ein Riss von 2 mm vor, der vom Schacht aus mittels eines Kurzliners saniert werden könnte.

Kosten  Liner 1,50 m	450 €

Kosten Kurzliner		300 €

Die Gesamtkosten einer Sanierung der Einzelnen Schäden ergeben bis hierhin eine Summe von netto 5.900 €.

Zusätzlich sollte der Schacht MW 03, in welchem verschiedene Rohrleitungen als innenliegende Abstürze wenig fachgerecht eingebaut wurden, ertüchtigt werden.

Mit einem Anteil Allgemeinkosten für Einrichtung und Räumung, Kanalreinigung und abschließender Dokumentation sollte der Bauherr für die hier beschriebene Gesamtsanierung der äußeren Kanalisation eine Bruttosumme von 10.000 € bereit-stellen.

Die Dokumentation der Kanalfernsehuntersuchung wurde bereits an den Bauherren übergeben.

Mit dieser Stellungnahme wird ein Satz der Bestandspläne mit Eintragung der Kanalschadenskürzel der Haupthaltungen mit übergeben.

Die Planunterlagen werden zusätzlich digital übergeben.

Hamm, den 15.11.2019

----------------------------------

( Börgers )